REKAPITULACE

OBJEKT: 
-stěny z dutinových tvárnic (POTROTHERM) + ŽB. monolitické stropy, izolace cca 100 min. vlny
1NP, 2NP – obytné prostory, 
1PP – BAZÉN + příslušenství, garáž, „černá kuchyně“ (s krbovými kamny), sklípek, tech. místnost, sauna

položeno podlahové topení s okruhy po jednotlivých malých pokojích + 3 okruhy v obývacím pokoji/kuchyni. – celkem 12 okruhů se 3 oddělenými  páry stoupaček (po patrech)

2 vrty hloubky 100m cca 10m od sebe, odhad výkonu 12 kW

všechny trubky přivedeny do kotelny

TEPELNÁ ZTRÁTA

328 W/K, tj. cca 12 kW při (-15°C / +22°C)

k tomu odhad: ztrata větráním: při 400 m3/h a 50% účinnosti ZZT to dá cca 2,5 kW

celkem  14,5 kW

+ ztráta prostupem bazénové místnosti při tint=30°C je 2 kW – vzhledem k krátkodobosti tohoto provozu lze tyto 2 kW ukousnout z výkonu jinak používaného k vytápění domu

+2-3 kW pro ohřev bazénové vody

CO JE POTŘEBA ZAJISTIT:

- návrh zdrojů pro vytápení domu (20°C )+ bazénu a místnosti s ním (20/30°C )+ přípravu TV

- návrh zapojení a regulace řešení

- cenová nabídka