| STAVEBNÍK | Schubert Marcel, Schubertová Jana, Josefa Sudka 1108, Kolín, 28002 |
| --- | --- |

| STAVBA | ##### STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p.175 |
| --- | --- |

STUPEŇ DOKUMENTACE

# DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

## D. DOKUMENTACE STAVBY

D1.4c VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- |
| Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš |

| MÍSTO STAVBY | KOLÍN, Kmochova 175, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560 |  | ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689 281 01 Velim IČO: 876 95 545 www.SKJ.cz tel.: 777 941 339 |
| --- | --- | --- | --- |
| ČÁST PROJEKTU | #### D.DOKUMENTACE STAVBY |  |  |
| DÍL PROJEKTU | D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |
| PROFESE | D.1.4b – VYTÁPĚNÍ |  |  |
| OBJEKT |  | ČÍSLO KOPIE |  |
| DATUM | 02/2022 |  |  |

D.1.4. 	Technika prostředí staveb

D.1.4.c  VZDUCHOTECHNICKA

Technická zpráva

1) Úvod

PD řeší vzduchotechnická zařízení, které řeší větrání objektu. Projekt je zpracován ve stupni pro stavební řízení.

Požadované hygienické množství přiváděného čerstvého vzduchu je zajištěno infiltrací a otevíravými okny.

2) Požární bezpečnost

VZT zařízení bude provedeno v souladu s ČSN 730872“ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickými zařízeními“a ostatními souvisejícími normami.  V případě vedení potrubí přes hranice požárního úseku budou do potrubí osazeny požární klapky, popřípadě bude potrubí opatřeno izolací s protipožární odolností.

3) Odvětrání hygienických prostor

Navržen je systém podtlakový.

1.NP, 2.NP:

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z koupelny budou instalovány nástěnné axiální ventilátory Multivac E-style 100 BBT s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou a výkonem 95m3/hod. Ventilátory budou znehodnocený vzduch nasávat přímo a budou ho odvádět do potrubím Spiro ven do fasády, kde budou zakončeny protidešťovou žaluzií. Na jedno potrubí budou napojeny dva ventilátory – z obou koupelen na patře. Potrubí bude vedeno nad SDK podhledem.

Proti zamezení zpětného proudění vzduchu budou do potrubí osazeny zpětné klapky.

Přisávání čerstvého vzduchu bude probíhat přes dveřní mřížky o rozměru 455x90 mm nebo bez

prahovým provedením dveří - s minimální mezerou mezi křídlem a podlahou 15 mm.

Ventilátory budou spouštěny společně se světlem + časový doběh.

3.NP:

Jedna koupelna bude větrána přirozeně střešním oknem. Druhá koupelna bude větraná nuceně – opět axiálním ventilátorem Multivac E-style 100BBT o výkonu 95m3/hod. Vzduch bude odváděn potrubím SPIRO nad střechu, kde bude ukončen výfukovým kusem. Na patě potrubí bude osazen lapač kondenzátu, který bude sveden přes suchou zápachovou uzávěrku do kanalizace.

PD je zpracována pouze pro účely stavebního povolení, před realizací bude provedena prováděcí PD.

4) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba bude provedena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu. Při všech montážních pracích budou respektovány příslušné ČSN a platné vyhlášky a bezpečnostní předpisy. Pracovníci provádějící montážní práce musí mít potřebnou kvalifikaci a musí být náležitě poučení o bezpečnosti práce. Zejména je nutno věnovat pozornost práci ve výškách a práci s otevřeným plamenem.

Ve Velimi: 09.2.2022							ing.David Jiruš