| STAVEBNÍK | Schubert Marcel, Schubertová Jana, Josefa Sudka 1108, Kolín, 28002 |
| --- | --- |

| STAVBA | ##### STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p.175 |
| --- | --- |

STUPEŇ DOKUMENTACE

# DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O OHLÁŠENÍ STAVBY

## D. DOKUMENTACE STAVBY

D.1.4d ZAŘÍZENÍ SILNO A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- |
| Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš |

| MÍSTO STAVBY | KOLÍN, Kmochova 175, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560 |  | ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689 281 01 Velim IČO: 876 95 545 www.SKJ.cz tel.: 777 941 339 |
| --- | --- | --- | --- |
| ČÁST PROJEKTU | #### D.DOKUMENTACE STAVBY |  |  |
| DÍL PROJEKTU | D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |
| PROFESE | D.1.4c – ZAŘÍZENÍ SILNO A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY |  |  |
| OBJEKT |  | ČÍSLO KOPIE |  |
| DATUM | 04/2021 |  |  |

D.1.4. 	Technika prostředí staveb

D.1.4.c  zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů,

Technická zpráva

Úvod

Projekt řeší silnoproudé elektroinstalace v RD ve stupni ke stavebnímu povolení. Jedná se o nepodsklepený, patrový rodinný dům. Výchozím podkladem byla stavební část dokumentace, požadavky profesí, požadavky investora a příslušné technické normy a související vyhlášky.

A) SILNOPROUD

A1)  Systém napětí:

3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz/Tn-S, Tn-C

A2) Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie a hlavní jištění:

Dům je na elektřinu připojen. Hlavní pojistková skříň se nachází na hranici pozemku ve fasádě.

A3) Elektroměr:

Stávající elektroměry (jeden třífázový a jeden jednofázový) budou přesunuty do chodby domu a budou doplněny tak, že bude osazen 6x elektroměr s HDO s jištěním 3x20A (pro jednotlivé byty) a 1x elektroměr bez HDO s jištěním 3x16A (pro společné prostory).

A4) Domovní rozvod:

Od jednotlivých elektroměrů budou provedeny přívody k jednotlivým bytovým rozvaděčům, které budou umístěny nad vstupními dveřmi do bytů. Rozvodnice pro společné prostory bude umístěna na chodbě v blízkosti elektroměrů.

Na chodbě za hlavními vstupními dveřmi do domu bude umístěno tlačítko „Total stop“.

HOP bude umístěna pod rozvodnicí.

Světelné obvody budou jištěny jističi 10A, zásuvkové 16A. Krytí IP40/20.

Nezapomenout přivést přívody pro klimatizační jednotky, digestoře, případné slaboproudé instalace.

Bude přiveden přívod k zahradnímu domku na zahradě.

Kuchyňské linky budou obsahovat přívody pro: sklokeramickou desku zapuštěnou, troubu, mikrovlnku, lednici s mrazákem, pračku, sušičku a minimálně trojzásuvku pro kuchyňské spotřebiče.

A5) Instalovaný příkon Pi:

|  | VZES | NZES |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení | 0,6 | 0,6 |
| Příprava pokrmů | 4 | 4 |
| Ohřev TUV | 0 | 2 |
| El.vytápění | 0 | 6 |
| Pračka | 2 | 2 |
| Lednice | 0,4 | 0,4 |
| Celkem | 7 | 15 |
| Soudobý příkon – jeden byt | 4,9 kW | 10,5 kW |
| Soudobý příkon – celkem | 29,4 kW | 63 kW |

A6) Ochrana před nebezpečím dotykového napětí:

- základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2.

- zvýšená: proudovými chrániči a doplňujícím pospojením

A7) Materiál rozvodů:

Kabely CYKYL, CYKY pod omítkou. Vypínače a zásuvky budou rozmístěny dle potřeb zařízení interiéru a jejich poloha bude upřesněna stavebníkem během výstavby. Tam, kde nebude určeno jinak, budou spínače osazeny do výše 120cm a zásuvky do výše 40cm nad podlahu.

Světelné rozvody kabely Cyky 3Cx1,5

Zásuvkové rozvody kabely Cyky 3Cx2,5

A8) Doplňující pospojení:

Budou pospojeny veškeré vodivé části (ocel.kce,vývody vody, vana, radiátor, topný žebřík,  atd.). Pospojení bude propojeno s HOP, která bude umístěná pod rozvaděčem. Na pospojení se použije vodič CY10.

A9) Osvětlení:

V objektu budou použity zářivkové, žárovkové příp. LED svítidla dle výběru investora.

Na chodbě a schodišti budou instalováno nouzové osvětlení.

B) BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ

Objekt bude opatřen bleskosvodem v souladu s platnými předpisy pro ochranu před bleskem (ČSN EN 62305) – viz.samostatná příloha PD.

POZNÁMKA:

- při provádění prací je třeba dodržovat platné normy ČSN zejména s ČSN EN 602305-1 až 602305-4 a bezpečnostní předpisy.

- návrh interiéru jednotlivých místností se může změnit, doporučuji ještě před zahájením montážních prací odsouhlasení rozmístění instalací s investorem.

- před zahájením zemních prací je nutné vytýčení stávajících podzemních vedení.

- výkopy musí být řádně zabezpečeny proti pádu osob.

- projekt je určen pouze pro účely stavebního povolení.

Ve Velimi: 9.2.2022							ing.David Jiruš